АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2024		             №6         			с.Первомайское

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Первомайского МО Ровенского МР Саратовской области»

В соответствии с Федеральным законом от  07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Первомайского муниципального образования Ровенского Муниципального района Саратовской области на период до 2034 года.

- Признать утратившим силу постановление администрации Первомайского Муниципального образования от 24.12.2013 № 74 « Об утверждении схемы водоснабжения на территории Первомайского МО Ровенского МР Саратовской области».

- Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Первомайского МО https://pervomajskoejbrazovanie-r64.gosweb.gosuslugi.ru/ . Обнародовать настоящее постановление. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Первомайского МО А.В. Пивненко.

Глава Первомайского

муниципального образования				            	А.В. Пивненко

Приложение № 1

К постановлению администрации

Первомайского МО

№ 6 от 11.03.2024г

СХЕМА

Водоснабжения и водоотведения на территории Первомайского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области

Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения Первомайского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Общие положения:

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Первомайского   муниципального образования  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

обеспечение жителей Первомайского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

Подземные воды

Гидрогеологические условия.

С точки зрения запасов и водообеспеченности территория муниципального образования характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. Здесь наиболее перспективными и пригодными для централизованного водоснабжения являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового и палеогенового возрастов.

В Первомайском муниципальном образовании развиты следующие водоносные горизонты:

Воды Хвалынских отложений распространены в пределах II надпойменной террасы р. Волги, на абсолютных отметках 30 – 40 м. Хвалынский водоносный горизонт распространяется неширокой полосой вдоль левого берега р. Волга. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 2 – 3 до 10 – 15 м. Основными водоносными породами являются тонко-зернистые пески и легкие супеси. Минерализация 0,5 – 4,0 г/л.

Воды Хазарских отложений приурочены к III надпойменной террасе р. Волги, имеет абсолютные отметки поверхности 40 – 60 м. Водовмещающие отложения прослеживаются полоской вдоль р. Волги шириной от 5 – 8 до 20 – 30 км., а также подстилают хвалынские отложения. Глубина залегания от 10 до 50 м.

Водовмещающими породами являются мелко и тонкозернистые пески с галечными прослойками. Дебит скважин 0,3 – 4 л/сек. Воды пресные с минерализацией 1 г/л.

Из более глубоких водоносных горизонтов, имеющих практическое значение для водоснабжения можно указать акчагыльский водоносный горизонт и горизонты неогеновой системы – альбский и нижнемеловой.

Подземный водозабор осуществляется при помощи артезианских скважин. Фактическая суммарная производительность которых составляет более 1,53 тыс. м3 / сутки.  Население области в целом удовлетворительно обеспечено питьевой водой, однако, в летний период отмечаются перебои в подаче воды.

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) резервуары чистой воды, 3) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин.

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом

Водоотведение

- В населенных пунктах Первомайского муниципального образования п.Владимирский канализационные стоки сливать в выгребные ямы с дальнейшем вывозом их на планируемые канализационные очистные сооружения рабочего поселка Ровное.

Современное состояние водоснабжения

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Первомайского муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Первомайского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

1) село Первомайское:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение села Первомайское осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории  Первомайское находятся четыре водозабора: 1) ул.Заречная, ул.Степная расположен водозабор. Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 215 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 25 м3). 2) Верхний водозабор. Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 237 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б) водонапорные башни (количество – 2; объем – 2х25 м3).

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Первомайское имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется  отдельный закольцованный участок.

Распределительные сети села находятся в не удовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Ввод в эксплуатацию 1972г. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта отсутствуют пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  30,4 км.

Информация о водоисточниках на территории Первомайского МО Ровенского МР Саратовской области для пожарных нужд

| № | Населенный пунк | Адрес местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | С.Первомайское | Башня – Пекарня Водозабор.Установлена полугайка |
| 2 | С.Первомайское | Башня – Русяева Водозабор.Установлена полугайка |
| 3 | С.Новосельское | Башня – Новосельская Водозабор.Установлена полугайка |
| 4 | С.Циково | Башня – Циково Водозабор.Установлена полугайка |
| 5 | П.Владимирский | Башня – МТМ Водозабор.Установлена полугайка |
| 6 | П.Владимирский | Башня – Котельня Водозабор.Установлена полугайка |
| 7 | П.Владимирский | Башня – Центральная Водозабор.Установлена полугайка |

Источники водоснабжения и их характеристики

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода с водозаборов из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее самотеком по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Первомайского муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 8.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2013г. | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Первомайское | чел. | 702 | 160 *, при К=1,2 | 134784 |
| село Циково | чел. | 201 | 160 *, при К=1,2 | 38592 |
| Село Новосельское | чел | 84 | 160 *, при К=1,2 | 16128 |
| П.Владимирский | чел | 720 | 160 *, при К=1,2 | 138240 |
| итого: | чел. | 1707 | - | 327744 |
| Скот ( все категории хозяйств) | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 2270 | 70 | 158900 |
| овцы, козы | гол. | 2012 | 20 | 40240 |
| свиньи | гол. | 412 | 40 | 16480 |
| лошади | гол. | 65 | 60 | 3900 |
| птицы | гол. | 7800 | 2 | 15600 |
| итого: | гол. | 12559 | - | 235120 |
| На полив | чел. | 1707 | 80** | 136560 |
| На пажаротушение село Первомайское | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 108000 |
| На пажаротушение село Циково | 1 пожар | 1 | 5 л/с за 3часа*** | 54000 |
| На пажаротушение село п.Владимирский | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 108000 |
| На пажаротушение село Новосельское | 1 пожар | 1 | 3 л/с за 3часа*** | 27000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 92045 |
| итого: | - | - | - | 525605 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Первомайского муниципального образования должно составлять 0,94 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,50 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,09 тыс.м³/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Первомайкого муниципального образования приводится в таблице № 8.1.1.

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2034г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- В населенных пунктах входящих в состав Первомайского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

- На территории населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

- Для обеспечения пожаротушения на территории садоводческого товарищества осуществить строительство пожарных резервуаров вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей) (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.18).

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением и животными Первомайского муниципального образования на расчетный срок (2034г.).

Таблица № 8.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Первомайское | чел. | 800 | 160 *, при К=1,2 | 128000 |
| село Циково | чел. | 250 | 160 *, при К=1,2 | 40000 |
| Село Новосельское | чел | 100 | 160 *, при К=1,2 | 16000 |
| П.Владимирский | чел | 800 | 160 *, при К=1,2 | 128000 |
| итого: | чел. | 3200 | - | 440000 |
| Скот ( все категории хозяйств) | гол. | - | - | - |
| КРС | гол. | 3000 | 70 | 210000 |
| овцы, козы | гол. | 3000 | 20 | 60000 |
| свиньи | гол. | 1000 | 40 | 40000 |
| лошади | гол. | 100 | 60 | 6000 |
| птицы | гол. | 10000 | 2 | 20000 |
| итого: | гол. |  | - | 336000 |
| На полив | чел. | 3200 | 80** | 256000 |
| На пожаротушение село Первомайское | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 108000 |
| На пожаротушение село Циково | 1 пожар | 1 | 5 л/с за 3часа*** | 54000 |
| На пожаротушение село Новосельское | 1 пожар | 1 | 2 л/с за 3часа*** | 27000 |
| На пожаротушение п.Владимирский | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа*** | 10800 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 122880 |
| итого: | - | - | - | 675880 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными Первомайского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в таблице № 4.3.2. и составляет 1,19 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 0,65 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,12 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Водоотведение. Современное состояние

1) село Первомайское, п.Владимирский, с.Циково, с.Новосельское:

На территории населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования отсутствуют системы самотечных и напорных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин. Вывоз стоков осуществляется не организованно в с.первомайское. с.Циково, с.Новосельское. В п.Владимирский вывоз осуществляет ООО Жилкомсервис.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Расчет  водоотведения Первомайского муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 8.1.3.

| Наименование | Количество на сущ. период 2024 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Первомайское | 702 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 112320 | 22464 | 137841 |
| село Циково | 201 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 32160 | 16080 | 39396 |
| Село Новосельское | 84 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 13440 | 6720 | 16464 |
| П.Владимирский | 720 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 112320 | 22464 | 141120 |
| Итого: | 1707 | - | - | 125760 | 67728 | 334821 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования принимались по существующему состоянию приводится в таблице № 4.3.4. и составляет для населения  0,55 тыс.м³/сут.

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения населенных пунктов входящих в состав Приволжского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2034г.)

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин. Вывоз стоков осуществить на планируемые канализационные очистные сооружения расположенные возле рабочего поселка Ровное.

Расчет  водоотведения  Первомайского муниципального образования на расчетный срок (2034г.).

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Первомайское | 800 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 128000 | 64000 | 137841 |
| село Циково | 250 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 40000 | 20000 | 39396 |
| Село Новосельское | 100 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 16000 | 8000 | 16464 |
| П.Владимирский | 800 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 128000 | 64000 | 141120 |
| Итого: |  | - | - | 312000 | 156000 | 334821 |

Таблица № 8.1.4.

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Первомайского муниципального образования на расчетный срок (2034г.) приводится в таблице № 4.3.5. и составляет для населения  0,74 тыс.м³/сут.